SINERGICA MANUTENCOES PATRIMONIAIS

PMOC - PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE

Sistemas de Climatizacao / Ar Condicionado

Base Legal: Portaria MS n. 3.523/1998 ¦ ABNT NBR 13.971/2014 ¦ ANVISA RDC 09/2003

1. IDENTIFICACAO

1.1 Dados do Imovel

| Nome do imovel | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Tipo de edificacao | Condominio residencial / Comercial / Industrial / Saude / Outro |
| Endereco | ___________________________________ |
| Bairro / Cidade / UF | ___________________________________ |
| CEP | _______________ |
| CNPJ / CPF | ___________________________________ |

1.2 Responsavel pelo Imovel

| Nome | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Cargo / Funcao | ___________________________________ |
| Telefone | ___________________________________ |
| E-mail | ___________________________________ |

1.3 Empresa Executora

| Razao Social | Sinergica Manutencoes Patrimoniais Ltda |
| --- | --- |
| CNPJ | ___________________________________ |
| Endereco | Campinas / SP |
| Telefone | ___________________________________ |
| E-mail | contato@sinergicamanutencoes.com.br |

1.4 Responsavel Tecnico

| Nome | Fabricio Medeiros |
| --- | --- |
| Formacao | Engenheiro de Manutencoes |
| CREA | ___________________________________ |
| N. da ART | ___________________________________ |
| Data da ART | ___________________________________ |

1.5 Vigencia do PMOC

| Data de inicio | ___/___/______ |
| --- | --- |
| Data de termino | ___/___/______ |
| Periodicidade de revisao | Anual |

2. INVENTARIO DE EQUIPAMENTOS

Cadastrar uma linha por sistema. Tag = codigo unico (AC-01, AC-02...).

| Tag | Tipo | Marca | Modelo | N.Serie Evap. | N.Serie Cond. | Cap.BTU/h | Localizacao | Ambiente | Refrig. | Pot.(kW) | Fase | Dt.Instal. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | R-410A |  | Mono |  | Bom |
| AC-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tipos: Split Hi-Wall / Cassete / Piso-Teto / Duto / VRF-VRV / Fancoil / Central Agua Gelada  |  Estados: Bom / Regular / Ruim / Critico

3. CRONOGRAMA ANUAL DE MANUTENCOES

M = Mensal  |  T = Trimestral  |  S = Semestral  |  A = Anual

| Tag | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | M | M | M+T | M | M | M+T+S | M | M | M+T | M | M | M+T+S+A |
| AC-02 | M | M | M+T | M | M | M+T+S | M | M | M+T | M | M | M+T+S+A |
| AC-03 | M | M | M+T | M | M | M+T+S | M | M | M+T | M | M | M+T+S+A |
| AC-04 | M | M | M+T | M | M | M+T+S | M | M | M+T | M | M | M+T+S+A |
| AC-05 | M | M | M+T | M | M | M+T+S | M | M | M+T | M | M | M+T+S+A |
| AC-06 | M | M | M+T | M | M | M+T+S | M | M | M+T | M | M | M+T+S+A |

4. PROCEDIMENTOS DE MANUTENCAO

4.1 Manutencao Mensal - todo mes

Evaporadora:

☐  Limpeza dos filtros de ar (lavagem ou aspiracao)

☐  Limpeza do painel frontal e gabinete externo

☐  Verificacao e desobstrucao do dreno de condensado

☐  Verificacao de ruidos e vibracoes anormais

☐  Verificacao das temperaturas de insuflamento e retorno

☐  Verificacao do funcionamento de todos os modos (frio, quente, ventilacao, auto)

☐  Verificacao do controle remoto / painel de comando

☐  Verificacao visual de vazamentos de refrigerante

☐  Verificacao de odores anormais

Condensadora:

☐  Verificacao visual de acumulo de sujeira nas aletas

☐  Verificacao de ruidos e vibracoes

☐  Verificacao de obstucoes ao fluxo de ar

☐  Verificacao do estado da fiacao eletrica aparente

4.2 Manutencao Trimestral - meses 3, 6, 9, 12 (acumulativa)

Inclui todos os itens mensais, mais:

Evaporadora:

☐  Limpeza completa da serpentina evaporadora (spray higienizante)

☐  Limpeza e higienizacao da bandeja de condensado

☐  Verificacao e limpeza das pas do ventilador

☐  Verificacao e aperto das conexoes eletricas do modulo interno

☐  Medicao da corrente eletrica do motor do ventilador

☐  Verificacao do estado dos rolamentos (ruido, folga)

☐  Verificacao da integridade do isolamento termico das tubulacoes

Condensadora:

☐  Limpeza das aletas condensadoras (jato dagua ou ar comprimido)

☐  Limpeza das pas do ventilador condensador

☐  Verificacao e aperto das conexoes eletricas

☐  Medicao da corrente eletrica do compressor e ventilador

☐  Verificacao visual do estado do compressor

Sistema Geral:

☐  Verificacao do nivel de gas refrigerante (operacao - delta-t minimo 8 graus C)

☐  Verificacao de vazamentos nas conexoes de refrigerante

☐  Verificacao do funcionamento dos protetores e alarmes

☐  Registro de temperatura de bulbo seco no insuflamento e retorno

4.3 Manutencao Semestral - meses 6 e 12 (acumulativa)

Inclui todos os itens mensais + trimestrais, mais:

Limpeza Profunda:

☐  Limpeza quimica da serpentina evaporadora (produto bactericida/fungicida)

☐  Limpeza quimica da serpentina condensadora

☐  Higienizacao completa do gabinete interno e externo

☐  Limpeza do dreno com jato de pressao

Eletrico:

☐  Medicao de tensao de alimentacao (verificar desvio maximo +/-10% do nominal)

☐  Medicao de corrente em todas as fases (comparar com plaqueta)

☐  Verificacao do estado dos capacitores

Refrigeracao:

☐  Verificacao de pressao do sistema (manifold gauge)

☐  Verificacao do superaquecimento e subresfriamento

☐  Verificacao de vazamentos com detector eletronico

OBRIGATORIO POR LEI - ANVISA RDC 09/2003:

☐  Coleta de amostra microbiologica do ar (contratar laboratorio acreditado pelo INMETRO)

☐  Emissao de laudo microbiologico: fungos <= 750 UFC/m3 e relacao I/E <= 1,5

☐  Registro e arquivamento do laudo (validade 6 meses)

4.4 Manutencao Anual - mes 12 (acumulativa)

Inclui todos os itens acima, mais:

☐  Inspecao completa de todas as tubulacoes e conexoes

☐  Verificacao da integridade dos suportes e fixacoes (evaporadora e condensadora)

☐  Verificacao do estado das buchas e vedacoes

☐  Avaliacao da vida util dos componentes (filtros, pas, capacitores)

☐  Verificacao e recarga de gas refrigerante (se necessario - emitir certificado)

☐  Troca de filtros de ar quando danificados

☐  Emissao de relatorio tecnico anual completo

☐  Renovacao da ART para o proximo periodo

☐  Atualizacao do inventario de equipamentos

☐  Emissao de novo PMOC ou aditivo para a vigencia seguinte

5. FICHA DE REGISTRO DE MANUTENCAO (LAUDO DE VISITA)

Emitir uma ficha por visita. Arquivar no imovel e na empresa.

5.1 Dados da Visita

| Cliente | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Endereco | ___________________________________ |
| Data da visita | ___/___/______ |
| Hora inicio / termino | _______ / _______ |
| Tipo de manutencao | Mensal / Trimestral / Semestral / Anual / Corretiva |
| Tecnico responsavel | ___________________________________ |
| N. OS (Auvo) | ___________________________________ |

5.2 Equipamentos Atendidos

| Tag | Tipo | Localizacao | Servicos executados | Conformidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conforme / NC |
|  |  |  |  | Conforme / NC |
|  |  |  |  | Conforme / NC |
|  |  |  |  | Conforme / NC |

5.3 Materiais Utilizados

| Item | Qtd. | Observacao |
| --- | --- | --- |

5.4 Nao-Conformidades

| Equipamento | Nao-conformidade | Criticidade | Acao recomendada | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alta / Media / Baixa |  |  |
|  |  | Alta / Media / Baixa |  |  |

5.5 Observacoes e Pendencias

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

5.6 Proxima Visita Prevista

___/___/______

5.7 Assinaturas

| Tecnico Responsavel | Responsavel do Imovel |
| --- | --- |
| Nome: _______________________ Data: ___/___/______ | Nome: _______________________ Data: ___/___/______ |

6. ANALISE MICROBIOLOGICA

Obrigatoria semestralmente. Parametros ANVISA RDC 09/2003: fungos <= 750 UFC/m3  |  relacao I/E <= 1,5  |  coliformes = ausencia

| Data | Laboratorio | Pontos de coleta | Resultado | Conformidade | Laudo n. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conforme / NC |  |
|  |  |  |  | Conforme / NC |  |
|  |  |  |  | Conforme / NC |  |
|  |  |  |  | Conforme / NC |  |

7. REGISTRO DE NAO-CONFORMIDADES E ACOES CORRETIVAS

| Data | Equip. | Descricao da NC | Criticidade | Responsavel | Prazo | Conclusao | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alta/Media/Baixa |  |  |  | Aberto/Fechado |
|  |  |  | Alta/Media/Baixa |  |  |  | Aberto/Fechado |
|  |  |  | Alta/Media/Baixa |  |  |  | Aberto/Fechado |

8. RESPONSABILIDADES

8.1 Da Sinergica Manutencoes Patrimoniais (executora)

☐  Executar todos os servicos descritos neste PMOC dentro dos prazos estabelecidos

☐  Emitir ficha de registro (laudo) apos cada visita de manutencao

☐  Manter profissionais habilitados e equipados adequadamente

☐  Utilizar produtos registrados na ANVISA para higienizacao dos sistemas

☐  Notificar o responsavel do imovel sobre nao-conformidades graves imediatamente

☐  Manter copia do PMOC e todos os registros pelo periodo minimo de 5 anos

☐  Garantir a renovacao da ART a cada periodo anual

8.2 Do Responsavel pelo Imovel (contratante)

☐  Garantir acesso aos equipamentos nos horarios acordados

☐  Comunicar a Sinergica qualquer alteracao, falha ou anomalia nos sistemas

☐  Nao realizar intervencoes nos equipamentos sem autorizacao previa

☐  Arquivar copia do PMOC e laudos de visita no imovel

☐  Contratar e custear as analises microbiologicas semestrais

☐  Comunicar a Sinergica antes de adquirir ou instalar novos equipamentos

9. HISTORICO DE REVISOES

| Rev. | Data | Descricao | Responsavel |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | ___/___/______ | Emissao inicial | Fabricio Medeiros |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |

Documento elaborado conforme Portaria MS n. 3.523/1998 - ABNT NBR 13.971/2014 - ANVISA RDC 09/2003
Sinergica Manutencoes Patrimoniais - Campinas/SP - contato@sinergicamanutencoes.com.br